## YG-kablo
PVC İZOLELİ BAKIR İLETKENLİ YG KABLOLARI
AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ | [5 empty] | (VDE 0298)
| DÖŞEME KOŞULLARI |  |  |  | Kanal Derinliği : 70 Cm. |  |  |  | Yükleme Faktörü : 0.7 |  |  |  |  | Toprak Termik Direnci : 1 K. m/W
ve
| BAZ DEĞERLER |  |  |  | ORTAM SICAKLIĞI | [6 empty] | KABLOLAR ARASI MESAFE:
Değişik döşeme koşullarında |  |  |  |  | Toprakta : |  | Toprak SıcaklıĞı : |  |  | 20 C |  | Toprakta : |  |  | 7 cm
değerler ilgili faktörler ile çarpılır. |  |  |  |  | Havada : |  | Hava SıcaklıĞı : |  |  | 30 C |  | Havada : |  |  | 1 Kablo Çapı
izole Cinsi |  |  | PVC | [9 empty] | XLPE
Maximum | Max. işletme |  |  | : | 70 C |  |  | Max. işletme |  |  |  | : |  | 90 C
Sıcaklıklar | Max. K.Dev. (Max 5 Sn) |  |  |  | 160 C |  |  | Max. K.D. (Max. 5 Sn. için) : | [5 empty] | 250 C
GERİLİM |  |  | 5.8 / 10 kV - 8.7 / 15 kV | [5 empty] | 5.8 / 10 kV - 8.7 / 15 kV | [6 empty] | 20.3 / 35 kV
KESİT
mm² | Top. | Hav. | Top. | Hav. | Top. | Hav. | Top. | Hav. | Top. | Hav. | Top. | Hav. |  | Top. | Hav. | Top. | Hav. | Top. | Hav.
25 | 155 | 140 | 138 | 120 | 133 | 114 | 179 | 191 | 157 | 162 | 148 | 143 |  | - | - | - | - | - | -
35 | 185 | 170 | 164 | 145 | 160 | 138 | 212 | 231 | 187 | 195 | 178 | 173 |  | 214 | 233 | 192 | 202 | 181 | 176
50 | 217 | 205 | 193 | 174 | 189 | 165 | 249 | 277 | 220 | 234 | 210 | 206 |  | 251 | 279 | 226 | 241 | 214 | 210
70 | 264 | 256 | 236 | 217 | 230 | 204 | 303 | 345 | 269 | 292 | 256 | 257 |  | 306 | 348 | 276 | 299 | 261 | 262
95 | 313 | 311 | 281 | 264 | 275 | 247 | 358 | 418 | 321 | 354 | 307 | 313 |  | 363 | 421 | 329 | 362 | 313 | 319
120 | 353 | 359 | 318 | 304 | 312 | 284 | 404 | 481 | 364 | 407 | 349 | 360 |  | 410 | 483 | 373 | 416 | 356 | 364
150 | 384 | 401 | 354 | 343 | 350 | 322 | 441 | 537 | 405 | 460 | 392 | 410 |  | 449 | 540 | 415 | 469 | 400 | 418
185 | 429 | 457 | 399 | 393 | 394 | 367 | 493 | 612 | 457 | 527 | 443 | 469 |  | 503 | 615 | 468 | 536 | 441 | 478
240 | 490 | 536 | 460 | 464 | 455 | 430 | 563 | 716 | 528 | 621 | 513 | 553 |  | 576 | 718 | 541 | 630 | 510 | 562