KATODİK KORUMA ÖLÇÜM RAPORU

A-GENEL BİLGİLER

| ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN |  |
| --- | --- |
| İLGİLİ KİŞİ |  |
| ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ |  |
| ÖLÇÜM TARİHİ |  |
| HAVA DURUMU | Açık Kapalı Yağışlı |
| TOPRAK DURUMU | Islak Nemli Kuru |
| KONTROL NEDENİ | Periyodik Düzeltme Yeni tesis |

B-TESİS BİLGİLERİ

| KATODİK KORUMA PROJESİ | Var Yok |
| --- | --- |
| TEST KUTUSU | Var Yok |
| KORUMA TİPİ | Galvanik Dış Kaynaklı |

C-ÖLÇÜM BİLGİLERİ

ÖLÇÜM CİHAZI

| MARKA-MODEL |  |
| --- | --- |
| SERİ NO |  |
| HATA SINIFI |  |
| ÖLÇÜM YÖNTEMİ |  |

ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ

| KALİBRASYON YAPAN KURUM |  |
| --- | --- |
| KALİBRASYON ONAY TARİH VE SAYISI |  |
| GEÇERLİLİK SÜRESİ |  |

D-ÖLÇÜM SONUÇLARI

# ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

| SIRA NO | ÖLÇÜLEN NOKTA | Sistem-Zemin Potansiyeli (mV) (850-1700 mV) | Anot-Zemin Potansiyeli (mV) (1100-1700 mV) | Katot-Zemin Poransiyeli (mV) (450-550 mV) | Anot-Katot Akımı (mA) (10-100 mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

# E-SONUÇ VE ÖNERİLER

- Ölçümler Cu/CuSO4 referans kullanılarak yapılmıştır.

- Katodik koruma değerleri uygun olup, fonksiyonunu yerine getirmektedir.

- TS 5141 numaralı standartta belirtildiği üzere katodik koruma tesisatlarınızın senede bir defa ölçülmesi gerekmektedir.

- Sistem-zemin potansiyeli : 850 mV’ un altında olmamalı, eğer altında ise tesisat gözden geçirilerek gerekli düzeltici önlemler alınmalıdır.

- Anot-zemin potansiyeli : 1100-1700 mV arasında olmalı, 1100 mV’ un altında olmamalıdır. Eğer 1100 mV’ un altında ise, tanka zarar vermeden ömrü biten anotların değiştirilmesi gereklidir.

- Tank-zemin potansiyeli : 450-550 mV arasında olmalıdır. 450 mV’ un altında ise, tankta korozyon başlamış demektir. Bu durumda anot sayısı %50 oranında artırılmalı ve tekrar ölçüm yapılmalıdır.

- Anot-sistem akımı : 10-100 mA arasında olmalıdır. Şönt açık iken yapılır. Değer 0 okunuyorsa kapalı devreyi teşkil eden akım yolu veya kablolarda kopukluk vardır.

ÖLÇÜMÜ YAPAN

| ADI SOYADI |  | ADI SOYADI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÜNVANI |  | ÜNVANI |  |
| ODA SİCİL NO |  | ODA SİCİL NO |  |
| İMZA |  | İMZA |  |